ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	3

1. Общие положения

Настоящий раздел содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Документ включает:

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке схемы теплоснабжения;

- ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

- перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа

| № п/п | Ссылка на раздел Схемы теплоснабжения, содержание замечания (предложения) | Пояснения разработчика |
| --- | --- | --- |
| АО "Теплоэнерго" |  |  |
| 1. | Глава 1 стр. 30 п. 3.4.13 исправить: Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП. | Устранено |
| 2. | Глава 5 таблица 2 (стр.11), глава 10 таблица 1 (стр.13), таблица 2 (стр.26), глава 12 таблица 5 (стр.26): На сновании режимных карт водогрейных котлов № 1,2 котельной № 158 от марта 2018 и марта 2021 года наблюдается динамика снижения КПД котлов в среднем на 0,81% за три года, в связи с этим просим скорректировать удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии котельной начиная с 2025 года на 0,27 % в год. | Устранено |
| 3. | Глава 12 таблица 5 стр. 26: 1. Стоимость природного газа начиная с 2025 года и до 2034 года ежегодно снижается. При этом расход условного топлива и полезный отпуск с 2024 года не меняются. Стоимость газа должна ежегодно увеличиваться на индекс Минэкономразвития РФ - п. 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы). 2. По статье затрат «Расходы по сомнительным долгам» расходы учтены только на 2023 год! В соответствии с п. 62 Основ «Расходы по сомнительным долгам» входят в состав неподконтрольных расходов. Согласно п. 39 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, неподконтрольные расходы, в том числе и расходы по сомнительным долгам, определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV настоящих Методических указаний, то есть рассчитываются ежегодно. Порядок определения расходов по сомнительным долгам установлен в пп. а п. 47 Основ: «расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования». В соответствии с главой 15 проекта схемы теплоснабжения АО «Теплоэнерго» является ЕТО в системе централизованного теплоснабжения котельной № 158, следовательно, расходы по сомнительным долгам должны быть ежегодно учтены в составе необходимой валовой выручки. | Устранено |
| 4. | Глава 14 таблица 2 стр. 5: По результатам внесения изменений в таблицу 5 главы 12 необходимо внести соответствующие изменения в таблицу 2. | Устранено |

Приложение 1