ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	3

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	3

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	3

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями	4

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа	4

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа	4

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	5

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	5

10. Структура предложений	6

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения	6

12. Объемы капитальных вложений	12

1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

По состоянию на 2023 г. на территории муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Данной схемой теплоснабжения, "Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы", "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области – Кузбасса на 2023 - 2027 годы" (далее СиПР ЭКО) не предусматривается строительство на территории муниципального округа источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и других объектов электроэнергетики. В связи с чем, в данном разделе не прорабатываются требования, предусмотренные подпунктами "б", "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункта 63 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", относящиеся к описанию источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном округе сформированы в исторически сложившихся районах с малоэтажной индивидуальной застройкой, теплоснабжение данной застройки осуществляется либо от индивидуальных угольных/газовых котлов, либо используется печное отопление.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для жилищного фонда и малоэтажной застройки.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В Кемеровском муниципальном округе реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается.

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В Кемеровском муниципальном округе вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предлагается.

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Использование индивидуальных источников теплоснабжения предусматривается в районах перспективной индивидуальной застройки:

- придорожное кафе (с. Верхотомское);

- селекционно-семеноводческий центр, склад для хранения семенного материала, строения 1-6 (п. Звездный);

- храм (п. Пригородный, ул. Центральная);

- реконструкция магазина (с. Березово, ул. Центральная, 22);

- многоквартирные дома №№26-28 (д. Сухово, "Европейские провинции");

- магазин (п. Металлплощадка , ул. Суховская);

- производственный корпус ТО и ТР автосамосвалов БелАЗ и вспомогательной техники (п. Сосновка).

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа

Перспективное развитие промышленности муниципального округа намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост теплопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа

Данные балансы представлены в документах "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года. Обосновывающие материалы. Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" и "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года.  Обосновывающие материалы. Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".

8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Местные виды топлива (каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна) применяется на источниках тепловой энергии Кемеровского муниципального округа.

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного периода и большого количества пасмурных дней в летний период.

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в муниципальном округе невозможно, ввиду отсутствия на территории геотермальных источников и горячих вод приближенных к поверхности земной коры.

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в муниципальном округе невозможно, ввиду отсутствия на территории округа крупных источников исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки.

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной энергетике в муниципальном округе невозможно, ввиду отсутствия на территории округа мусоросжигательных заводов.

9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ округа, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

10. Структура предложений

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были сформированы на основе варианта развития систем теплоснабжения муниципального округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 г. Обосновывающие материалы. Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов "Источники теплоснабжения", которая разделена на две подгруппы по виду предлагаемых работ: "реконструкция существующих источников теплоснабжения" и "новое строительство источников теплоснабжения".

Подгруппа "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" делится на следующие категории проектов:

- замена, реконструкция, капремонт котельного оборудования;

- ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования.

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения

Информация по подгруппе проектов "Реконструкция существующих источников теплоснабжения" приведена в таблицах 1, 2.

Строительство новых источников схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование источника | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Андреевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 3 | Котельная с. Барановка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 4 | Котельная п. Щегловский МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) |
|  |  |  | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 7 | Котельная с. Елыкаево К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 9 | Котельная д. Старочервово К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 11 | Котельная д. Тебеньковка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 12 | Котельная с. Силино МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 13 | Котельная п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 14 | Котельная д. Мозжуха К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) |
|  |  | 2024 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка частотных преобразователей: 7,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - (3 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 16 | Котельная с. Ягуново МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (5 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (5 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) |
|  |  |  | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 17 | Котельная п. Новоискитимск МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 18 | Котельная п. Кузбасский МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 19 | Котельная Разведчик К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 20 | Котельная Разведчик К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 21 | Котельная с. Мазурово МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (2 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (2 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 22 | Котельная с. Березово МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 23 | Котельная п. Новостройка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка частотных преобразователей: 51,75кВт (2 шт.) на дымосос ДН 11,2-1500 45 кВт (2 шт.); 3,45 кВт (6 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - 6 шт. |
|  |  |  | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 24 | Котельная д. Сухая речка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 25 | Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 8-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) |
|  |  | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 26 | Котельная п. Ясногорский К1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 27 | Котельная п. Ясногорский К3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |
| 28 | Котельная №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной |

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – реконструкция зданий и сооружений

| № п/п | Наименование источника | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Андреевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 76,46 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 2 | Котельная д. Усть-Хмелевка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 21,73 т |
|  |  |  | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  |  | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 80 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 3 | Котельная с. Барановка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 54,54 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 4 | Котельная п. Щегловский МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 233,86 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 250 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 5 | Котельная с. Верхотомское К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной ДК вместимостью 30,03 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной ДК (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной ДК - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 6 | Котельная с. Верхотомское К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной вместимостью 43,59 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 7 | Котельная с. Верхотомское К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Ростелеком вместимостью 51,38 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной Ростелеком (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной Ростелеком - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 8 | Котельная с. Елыкаево К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 492,06 т |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 9 | Котельная с. Елыкаево К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 104,37 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 270 м, из профлиста H = 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 10 | Котельная д. Старочервово К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной №1 вместимостью 58,63 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной №1 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 11 | Котельная д. Старочервово К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Детского сада вместимостью 27,98 т |
|  |  |  | Установка системы видеонаблюдения на котельной Детского сада (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  |  | Установка защитного ограждения по периметру котельной Детского сада - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 12 | Котельная д. Тебеньковка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 16,93 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 50 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 13 | Котельная с. Силино МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 45,03 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 140 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 14 | Котельная п. Звездный МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №4 (камера видеонаблюдения - 4 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
| 15 | Котельная д. Мозжуха К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 145,53 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 16 | Котельная д. Мозжуха К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 50,04 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 17 | Котельная с. Ягуново МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 405,88 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 220 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 18 | Котельная п. Новоискитимск МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 85,73 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 19 | Котельная д. Береговая МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 7 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
| 20 | Котельная п. Кузбасский МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 357,95 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2025 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 230 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 21 | Котельная Разведчик К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 37,91 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 22 | Котельная Разведчик К-2 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 30,99 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 23 | Котельная п. Пригородный МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 89,29 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 24 | Котельная с. Мазурово МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 82,54 т |
|  |  |  | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
| 25 | Котельная с. Березово МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2025 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 346,96 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 170 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 26 | Котельная п. Новостройка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 662,31 т |
|  |  | 2026 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 27 | Котельная д. Сухая речка МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2026 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 141,44 т |
|  |  | 2025 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2024 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 19 0м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |
| 28 | Котельная п. РТС, ул. Пчелобаза МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 2024 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 48,44 т |
|  |  | 2024 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) |
|  |  | 2026 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда |

12. Объемы капитальных вложений

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии муниципального округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |
| 1 | Реконструкция котельной с. Андреевка | 0 | 318 | 970 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 |
| 1.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 76,46 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 1.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Андреевка | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 1.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 1.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 |
| 2.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 21,73 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 2.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 80 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 3 | Реконструкция котельной с. Барановка | 0 | 318 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 |
| 3.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 54,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 3.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Барановка | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 3.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 3.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Щегловский | 0 | 1034 | 335 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709 |
| 4.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 233,86 т | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 |
| 4.2 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| 4.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Щегловский | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 4.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 4.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 250 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 |
| 5 | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1 | 0 | 708 | 450 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 |
| 5.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной ДК вместимостью 30,03 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 5.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной ДК с. Верхотомское К-1 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 5.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной ДК (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 5.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной ДК - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 6 | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 755 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 |
| 6.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной вместимостью 43,59 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 6.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 6.3 | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 6.4 | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 7 | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3 | 0 | 437 | 335 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 |
| 7.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Ростелеком вместимостью 51,38 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 7.2 | Установка системы видеонаблюдения на котельной Ростелеком (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 7.3 | Установка защитного ограждения по периметру котельной Ростелеком - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 8 | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1930 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 |
| 8.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 492,06 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
| 8.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| 8.3 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 9 | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 1556 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 |
| 9.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 104,37 т | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
| 9.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 |
| 9.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 9.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 270 м, из профлиста H = 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
| 10 | Реконструкция котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 745 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 |
| 10.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной №1 вместимостью 58,63 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 10.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 10.3 | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 10.4 | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной №1 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 11 | Реконструкция котельной д. Старочервово К-2 | 0 | 1543 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
| 11.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Детского сада вместимостью 27,98 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 11.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Детского сада д. Старочервово К-2 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 11.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной Детского сада (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 11.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной Детского сада - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 12 | Реконструкция котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 235 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 12.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 16,93 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 12.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 12.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 12.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 50 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 13 | Реконструкция котельной с. Силино | 0 | 1027 | 335 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
| 13.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 45,03 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 13.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Силино | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 13.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 13.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 140 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 14 | Реконструкция котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2746 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494 |
| 14.1 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (3 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (3 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува ДН 6 5,5 кВт (3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 14.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 |
| 14.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №4 (камера видеонаблюдения - 4 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 15 | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 880 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 |
| 15.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 145,53 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 |
| 15.2 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 15.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 15.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 15.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 16 | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 437 | 437 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 |
| 16.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 50,04 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 16.2 | Установка частотных преобразователей: 7,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - (3 шт.) | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 16.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 16.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 16.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 17 | Реконструкция котельной с. Ягуново | 0 | 2606 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 |
| 17.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 405,88 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 |
| 17.2 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (5 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (5 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 17.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Ягуново | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| 17.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 17.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 220 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 18 | Реконструкция котельной п. Новоискитимск | 0 | 756 | 562 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |
| 18.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 85,73 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 18.2 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 18.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новоискитимск | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 18.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 18.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 19 | Реконструкция котельной д. Береговая | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 19.1 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 7 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 20 | Реконструкция котельной п. Кузбасский | 0 | 1197 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851 |
| 20.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 357,95 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 |
| 20.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Кузбасский | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| 20.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 20.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 230 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| 21 | Реконструкция котельной Разведчик К-1 | 0 | 391 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |
| 21.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 37,91 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 21.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-1 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 21.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 21.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 22 | Реконструкция котельной Разведчик К-2 | 0 | 391 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
| 22.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 30,99 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 22.2 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-2 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 22.3 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 22.4 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 23 | Реконструкция котельной п. Пригородный | 0 | 949 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 |
| 23.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 89,29 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 23.2 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 23.3 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 24 | Реконструкция котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 1282 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| 24.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 82,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 24.2 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (2 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (2 шт.) | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 24.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 24.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 25 | Реконструкция котельной с. Березово | 0 | 1426 | 1645 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324 |
| 25.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 346,96 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 |
| 25.2 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 25.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Березово | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 25.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 25.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 170 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 26 | Реконструкция котельной п. Новостройка | 0 | 835 | 1933 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 |
| 26.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 662,31 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
| 26.2 | Установка частотных преобразователей: 51,75кВт (2 шт.) на дымосос ДН 11,2-1500 45 кВт (2 шт.); 3,45 кВт (6 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - 6 шт. | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 26.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новостройка | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
| 26.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 26.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ря | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 27 | Реконструкция котельной д. Сухая речка | 0 | 1508 | 335 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |
| 27.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 141,44 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 |
| 27.2 | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 27.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Сухая речка | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 27.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 27.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 19 0м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 28 | Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 1194 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 |
| 28.1 | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 48,44 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 28.2 | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 8-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 28.3 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 28.4 | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 28.5 | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 29 | Реконструкция котельной п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 29.1 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №1 п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 30 | Реконструкция котельной п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 30.1 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №3 п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 31 | Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 31.1 | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
|  | ВСЕГО ПО МО: | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |