ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	4

3. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	6

4. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	6

5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	6

6. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	6

7. Предложения по источникам инвестиций	6

# 1. Общие положения

В данном разделе приведены предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении":

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- в схеме теплоснабжения проводится оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения; без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).

В настоящее время в границах муниципального округа установлены открытые системы теплоснабжения от следующих источников:

- котельная п. Щегловский МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная с. Верхотомское К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная с. Елыкаево К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная с. Елыкаево К-3 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная д. Старочервово К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная д. Тебеньковка МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная д. Мозжуха К-1 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная с. Ягуново МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная п. Новоискитимск МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная с. Березово МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная п. Новостройка МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная д. Сухая речка МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная п. Ясногорский К1 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная п. Ясногорский К3 МКП "ЭнергоРесурс КМО";

- котельная №25 ООО "НТСК".

От котельной №24 ООО "НТСК" и тепловых сетей от Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС АО "Кемеровская генерация" часть потребителей подключена по открытой системе ГВС, часть по закрытой.

# 2. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Перевод потребителей открытых систем теплоснабжения на закрытый горячий водоразбор возможно осуществить двумя способами:

- Строительством от источника отдельных сетей горячего водоснабжения.

- Монтажом либо реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС. В этом случае требуется также:

•	обосновать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, оптимальные температурные графики и схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

•	обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением не ниже 2-й категории надежности;

•	произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные либо стальные оцинкованные.

Выбор оборудования индивидуальных тепловых пунктов должен быть проведен на последующих стадиях проектирования.

Рекомендуемые схемы подключения абонентов рассматриваемых систем представлены на рисунках ниже.

Рис. 1. Одноступенчатая (параллельная) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением системы отопления

Рис. 2. Двухступенчатая (смешенная) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением системы отопления

Рассмотрение вариантов подключения каждого потребителя с определением оптимального способа присоединения к тепловым сетям, а также выбор конкретного оборудования индивидуальных тепловых пунктов должен быть проведен на последующих стадиях проектирования.

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей Кемеровского муниципального округа приведена в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей котельных муниципального округа для перехода на закрытый ГВС

| Наименование источника | Количество ИТП, шт, |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2023 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 | 0,12-0,15 | 0,15 и выше |  |
| ЕТО №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 325 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 147 439 |
| Котельная п. Щегловский | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 8 514 |
| Котельная с. Верхотомское К-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 277 |
| Котельная с. Елыкаево К-1 | 37 |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 199 |
| Котельная с. Елыкаево К-3 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 007 |
| Котельная д. Старочервово К-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| Котельная д. Тебеньковка | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| Котельная д. Мозжуха К-1 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 113 |
| Котельная с. Ягуново | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 642 |
| Котельная п. Новоискитимск | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 8 940 |
| Котельная с. Березово | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 8 088 |
| Котельная п. Новостройка | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 845 |
| Котельная д. Сухая речка | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 554 |
| Котельная п. РТС, ул. Пчелобазы, 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| Котельная п. Ясногорский К1 | 53 | 13 | 1 |  |  |  |  |  | 28 602 |
| Котельная п. Ясногорский К3 | 116 |  |  |  |  |  |  |  | 49 381 |
| ЕТО №002 ООО "НТСК" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 8 782 |
| Котельная №24 | 3 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 4 683 |
| Котельная №25 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4 099 |
| АО "Кемеровская генерация" | 30 | 237 | 26 | 15 | 5 | 10 | 2 | 8 | 149 119 |
| Ново-Кемеровская ТЭЦ и Кемеровская ГРЭС | 30 | 237 | 26 | 15 | 5 | 10 | 2 | 8 | 149 119 |
| Итого: | 358 | 256 | 30 | 16 | 6 | 17 | 2 | 10 | 216 894 |

Ввиду отсутствия данных, рассчитать ориентировочную стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей ГВС не представляется возможным.

Мероприятия по переводу потребителей на закрытый водоразбор как с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей, так и со строительством сетей ГВС, не имеют ощутимого экономического эффекта. Реализация указанных мероприятий экономические нецелесообразна, и не рекомендуется к выполнению.

# 3. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии муниципального округа – центральный качественный, то есть температура теплоносителя изменяется в зависимости  от температуры наружного воздуха.

В рассматриваемых в данном разделе системах теплоснабжения преобладающей является нагрузка на нужды отопления (α = Qгвс/Qот ≤ 0,1), в связи с чем, рекомендуется и в случае перехода на закрытый водоразбор осуществлять регулирование отпуска тепла по отопительному температурному графику.

При наличии нагрузки на горячее водоснабжение график температур воды в подающей линии в теплый период отопительного сезона (осеннее - весенний период) спрямляют так, чтобы была обеспечена необходимая температура потребляемой горячей воды, т. е. вводится спрямление для нужд ГВС температурного графика.

# 4. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

# 5. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

# 6. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

# 7. Предложения по источникам инвестиций

Не требуется.